INCIDENT REVIEW / 复赛演示样本

火警处置与战评报告

电池车间 PACK 产线 A1 火警闭环

事件编号：OFFLINE-INC-001

报告状态：已生成，待战评会议确认改进行动

事件位置：电池车间 2F · PACK 产线 A1 半成品缓存区

事件日期：2026-08-31

数据范围：脱敏合成演示，不代表真实事故结论

# 一、事件摘要

10:24，平台接收到火警主机报警。系统完成点位编码映射后，将报警定位到电池车间 2F PACK 产线 A1，并向巡查人员提供楼层、报警点和推荐入口。巡查人员到场确认明火后，消控室值班员升级事件并同步调派专职消防队和本车间 ERT。

10:49，值班员核对现场反馈、人员情况和关键消防设施状态后归档。系统同步生成本报告，供战评会议确认事实、责任和改进行动。

# 二、处置结果

| 项目 | 结果 | 确认方式 |
| --- | --- | --- |
| 火情 | 明火已扑灭，现场继续监护复燃风险 | 专职消防队现场反馈 |
| 人员 | 无被困人员，车间人员已完成疏散 | 消防队与车间 ERT 反馈 |
| 关键设施 | 消防泵、排烟系统、应急照明均已人工复核 | 消控室值班员确认 |
| 事件状态 | 已闭环归档 | 值班员人工闸门 |

# 三、响应时效

| 节点 | 时间 | 阶段用时 | 口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警接入 | 10:24 | - | 火警主机信号进入平台 |
| 人工确认火警 | 10:29 | 5 分钟 | 巡查人员现场确认 |
| 处置任务派发 | 10:31 | 2 分钟 | 值班员确认后派发 |
| 消防队到场 | 10:36 | 5 分钟 | 班组到场反馈 |
| 事件归档 | 10:49 | 13 分钟 | 值班员核验并归档 |

说明：上述时间用于演示完整链路，不作为 FireOps 提效结论。正式评测应采用同案例配对计时，报告中位数、P90 和样本量。

# 四、事件时间线

| 时间 | 处置节点 | 责任岗位 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:24 | 报警接入 | 消控室值班员 | 火警主机报警完成点位映射 |
| 10:26 | 巡查受领 | 防火巡查人员 | 收到楼层、点位、推荐入口和核实路线 |
| 10:29 | 现场确认 | 防火巡查人员 | 确认明火与浓烟，申请升级处置 |
| 10:31 | 任务派发 | 消控室值班员 | 专职消防队与电池车间 ERT 同步受领 |
| 10:33 | 班组出动 | 专职消防队 | 按南门路线出动 |
| 10:36 | 到达现场 | 专职消防队 | 到达 PACK 产线 A1 |
| 10:44 | 现场反馈 | 专职消防队 | 火势受控，人员已撤离 |
| 10:49 | 人工归档 | 消控室值班员 | 核验设施、人员和现场反馈后闭环 |

# 五、参与岗位与职责

| 岗位 | 本次职责 |
| --- | --- |
| 消控室值班员 | 接收报警、确认升级、任务派发、设施核验和事件归档 |
| 防火巡查人员 | 按推荐路线到场核实并提交首报 |
| 专职消防队 | 签收、出动、到场处置并反馈结果 |
| 电池车间 ERT | 组织人员疏散并协同工艺处置 |
| 公司管理层 | 只读查看处置结果、时效和改进行动 |

# 六、现场对讲摘要

| 时间 | 来源 | 现场信息 |
| --- | --- | --- |
| 10:25 | 消控室值班员 | 请巡查员按推荐路线前往电池车间 2F PACK 缓存区核实 |
| 10:29 | 防火巡查人员 | 现场确认有明火和浓烟，请求升级处置 |
| 10:31 | 消控室值班员 | 专职消防队与电池车间 ERT 同步受领，按南门路线进入 |
| 10:44 | 专职消防队 | 火势受控，人员已撤离，继续监护复燃风险 |

平台只负责整理带来源的现场事实、人工指令和设施反馈。现场指挥、设备操作和事件结束仍由授权人员确认。

# 七、关键消防设施核验

| 设施 | 状态 | 核验结论 |
| --- | --- | --- |
| 消防泵 | 运行反馈已接收 | 值班员人工复核正常 |
| 排烟系统 | 东侧排烟风机启动 | 现场与消控室双重确认 |
| 应急照明 | 疏散通道照明正常 | 车间 ERT 现场确认 |

# 八、战评议题

| 议题 | 本次事实 | 会议需要确认 |
| --- | --- | --- |
| 报警核实 | 报警至人工确认 5 分钟 | 路线、证据和漏填节点是否需要调整 |
| 任务调派 | 确认后 2 分钟完成消防队与 ERT 派发 | 岗位简报和签收责任是否清楚 |
| 现场处置 | 到场后 8 分钟反馈火势受控 | 复燃监护、受影响设备和专项检查范围 |
| 数据质量 | 本次事件五个关键时间节点完整 | 后续同案例计时的样本与排除规则 |

# 九、改进行动

| 编号 | 行动 | 责任岗位 | 完成标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AAR-01 | 校核 PACK 缓存区报警点位映射 | 消防设施部门 | 编码表与现场点位一致 | 待会议确认 |
| AAR-02 | 复核南门到 A1 的应急路线 | 防火巡查人员 | 路线无占用并完成一次实走 | 待会议确认 |
| AAR-03 | 补充关键设施确认话术 | 消控室值班员 | 设施名称、状态和确认人可追溯 | 待会议确认 |

# 十、人工确认

| 确认项 | 确认人/岗位 | 日期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件事实与时间线 | 消控室值班员 | ____年__月__日 | ________________ |
| 现场处置结果 | 专职消防队负责人 | ____年__月__日 | ________________ |
| 设施状态 | 消防设施部门 | ____年__月__日 | ________________ |
| 改进行动 | 战评会议主持人 | ____年__月__日 | ________________ |